## Wärmeleistung
[11 empty] | Bauhöhe | Baulänge | Abmessungen | Modell | Norm-Wärmeleistung | Exponent n bei Stufe 2
| Heizkörpersuche Zehnder Nova Neo | [9 empty] | 1500 | 592 | 1500x592 | VRV-150-059/BP | 2305 | 0.98
[11 empty] | 1500 | 740 | 1500x740 | VRV-150-074/BP | 2427 | 1
[11 empty] | 1800 | 592 | 1800x592 | VRV-180-059/BP | 2955 | 0.98
[11 empty] | 1800 | 740 | 1800x740 | VRV-180-074/BP | 3070 | 0.98
|  |  | Zehnder Nova Neo Horizontal (VRX2-…) Modelle ab 04.20241) | [7 empty] | 2000 | 592 | 2000x592 | VRV-200-059/BP | 3314 | 0.96
1. | Eingabe Parameter |  | Wärmeleistung (W) bei Systemtemperatur (ΔT 29,72 K: 55/45/20 °C) und Lüfterstufe 2. | [7 empty] | 2000 | 740 | 2000x740 | VRV-200-074/BP | 3470 | 0.98
| Vorlauftemperatur t1 (°C) | 55 | Baulänge (mm) | Bauhöhe (mm) | [6 empty] | 370 | 600 | 370x600 | VRX2-037-060/BP | 762 | 1.08
|  |  |  | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 | 888 | 370 | 700 | 370x700 | VRX2-037-070/BP | 926 | 1.08
| Rücklauftemperatur t2 (°C) | 45 | 600 | 436 | 499 | 563 | 638 | 676 | 746 | 869 | 370 | 800 | 370x800 | VRX2-037-080/BP | 1090 | 1.08
|  |  | 700 | 530 | 606 | 684 | 775 | 821 | 907 | 1056 | 370 | 1000 | 370x1000 | VRX2-037-100/BP | 1419 | 1.08
| Raumtemperatur tr (°C) | 20 | 800 | 624 | 714 | 805 | 913 | 967 | 1068 | 1243 | 370 | 1100 | 370x1100 | VRX2-037-110/BP | 1583 | 1.08
|  |  | 1000 | 812 | 928 | 1048 | 1187 | 1258 | 1389 | 1617 | 370 | 1200 | 370x1200 | VRX2-037-120/BP | 1747 | 1.08
| Entspricht |  | 1100 | 906 | 1036 | 1168 | 1325 | 1404 | 1550 | 1804 | 370 | 1400 | 370x1400 | VRX2-037-140/BP | 2188 | 1.09
| Log. Übertemperatur ΔT (K) | 29.72 | 1200 | 1000 | 1143 | 1290 | 1462 | 1550 | 1710 | 1991 | 370 | 1500 | 370x1500 | VRX2-037-150/BP | 2408 | 1.09
|  |  | 1400 | 1246 | 1399 | 1550 | 1725 | 1829 | 1994 | 2295 | 370 | 1800 | 370x1800 | VRX2-037-180/BP | 3070 | 1.09
2. | Heizkörpersuche |  | 1500 | 1371 | 1526 | 1680 | 1856 | 1975 | 2142 | 2437 | 370 | 2000 | 370x2000 | VRX2-037-200/BP | 3510 | 1.09
| Benötigte Wärmeleistung (W) | 700 | 1800 | 1748 | 1909 | 2071 | 2251 | 2398 | 2568 | - | 444 | 600 | 444x600 | VRX2-044-060/BP | 872 | 1.08
|  |  | 2000 | 1998 | 2164 | 2344 | 2514 | 2686 | 2845 | - | 444 | 700 | 444x700 | VRX2-044-070/BP | 1059 | 1.08
| Wärmeleistung: Obere Toleranzgrenze | 10% | [5 empty] | 1) Auslegungsleistung bei Lüfterstufe 2 |  |  | 444 | 800 | 444x800 | VRX2-044-080/BP | 1247 | 1.08
|  |  | Zehnder Nova Neo Vertikal (VRV-…)1) | [7 empty] | 444 | 1000 | 444x1000 | VRX2-044-100/BP | 1622 | 1.08
| Wärmeleistung: Untere Toleranzgrenze | 10% | Wärmeleistung (W) bei Systemtemperatur (ΔT 29,72 K: 55/45/20 °C) und Lüfterstufe 2. | [7 empty] | 444 | 1100 | 444x1100 | VRX2-044-110/BP | 1810 | 1.08
|  |  | Baulänge (mm) | Bauhöhe (mm) | [6 empty] | 444 | 1200 | 444x1200 | VRX2-044-120/BP | 1998 | 1.08
3. | Ergebnis der Heizkörpersuche |  |  | 1500 | 1800 | 2000 | - | - | - | - | 444 | 1400 | 444x1400 | VRX2-044-140/BP | 2444 | 1.08
|  |  | 592 | 1389 | 1781 | 2018 | - | - | - | - | 444 | 1500 | 444x1500 | VRX2-044-150/BP | 2667 | 1.08
|  |  | 740 | 1448 | 1850 | 2091 | - | - | - | - | 444 | 1800 | 444x1800 | VRX2-044-180/BP | 3336 | 1.08
[8 empty] | 1) Auslegungsleistung bei Lüfterstufe 2 |  |  | 444 | 2000 | 444x2000 | VRX2-044-200/BP | 3782 | 1.08
[11 empty] | 518 | 600 | 518x600 | VRX2-051-060/BP | 978 | 1.07
[11 empty] | 518 | 700 | 518x700 | VRX2-051-070/BP | 1189 | 1.07
[11 empty] | 518 | 800 | 518x800 | VRX2-051-080/BP | 1399 | 1.07
[11 empty] | 518 | 1000 | 518x1000 | VRX2-051-100/BP | 1821 | 1.07
[11 empty] | 518 | 1100 | 518x1100 | VRX2-051-110/BP | 2031 | 1.07
[11 empty] | 518 | 1200 | 518x1200 | VRX2-051-120/BP | 2242 | 1.07
[11 empty] | 518 | 1400 | 518x1400 | VRX2-051-140/BP | 2695 | 1.07
[11 empty] | 518 | 1500 | 518x1500 | VRX2-051-150/BP | 2921 | 1.07
[11 empty] | 518 | 1800 | 518x1800 | VRX2-051-180/BP | 3601 | 1.07
[11 empty] | 518 | 2000 | 518x2000 | VRX2-051-200/BP | 4054 | 1.06
[11 empty] | 592 | 600 | 592x600 | VRX2-059-060/BP | 1097 | 1.05
[11 empty] | 592 | 700 | 592x700 | VRX2-059-070/BP | 1333 | 1.05
[11 empty] | 592 | 800 | 592x800 | VRX2-059-080/BP | 1570 | 1.05
[11 empty] | 592 | 1000 | 592x1000 | VRX2-059-100/BP | 2042 | 1.05
[11 empty] | 592 | 1100 | 592x1100 | VRX2-059-110/BP | 2279 | 1.05
[11 empty] | 592 | 1200 | 592x1200 | VRX2-059-120/BP | 2515 | 1.05
[11 empty] | 592 | 1400 | 592x1400 | VRX2-059-140/BP | 2968 | 1.05
[11 empty] | 592 | 1500 | 592x1500 | VRX2-059-150/BP | 3194 | 1.05
[11 empty] | 592 | 1800 | 592x1800 | VRX2-059-180/BP | 3873 | 1.05
[11 empty] | 592 | 2000 | 592x2000 | VRX2-059-200/BP | 4326 | 1.05
[11 empty] | 666 | 600 | 666x600 | VRX2-066-060/BP | 1181 | 1.08
[11 empty] | 666 | 700 | 666x700 | VRX2-066-070/BP | 1435 | 1.08
[11 empty] | 666 | 800 | 666x800 | VRX2-066-080/BP | 1690 | 1.08
[11 empty] | 666 | 1000 | 666x1000 | VRX2-066-100/BP | 2199 | 1.08
[11 empty] | 666 | 1100 | 666x1100 | VRX2-066-110/BP | 2453 | 1.08
[11 empty] | 666 | 1200 | 666x1200 | VRX2-066-120/BP | 2708 | 1.08
[11 empty] | 666 | 1400 | 666x1400 | VRX2-066-140/BP | 3180 | 1.07
[11 empty] | 666 | 1500 | 666x1500 | VRX2-066-150/BP | 3416 | 1.06
[11 empty] | 666 | 1800 | 666x1800 | VRX2-066-180/BP | 4125 | 1.05
[11 empty] | 666 | 2000 | 666x2000 | VRX2-066-200/BP | 4598 | 1.04
[11 empty] | 740 | 600 | 740x600 | VRX2-074-060/BP | 1297 | 1.07
[11 empty] | 740 | 700 | 740x700 | VRX2-074-070/BP | 1576 | 1.07
[11 empty] | 740 | 800 | 740x800 | VRX2-074-080/BP | 1856 | 1.07
[11 empty] | 740 | 1000 | 740x1000 | VRX2-074-100/BP | 2415 | 1.07
[11 empty] | 740 | 1100 | 740x1100 | VRX2-074-110/BP | 2694 | 1.07
[11 empty] | 740 | 1200 | 740x1200 | VRX2-074-120/BP | 2973 | 1.07
[11 empty] | 740 | 1400 | 740x1400 | VRX2-074-140/BP | 3448 | 1.06
[11 empty] | 740 | 1500 | 740x1500 | VRX2-074-150/BP | 3685 | 1.05
[11 empty] | 740 | 1800 | 740x1800 | VRX2-074-180/BP | 4396 | 1.04
[11 empty] | 740 | 2000 | 740x2000 | VRX2-074-200/BP | 4870 | 1.04
[11 empty] | 888 | 600 | 888x600 | VRX2-088-060/BP | 1510 | 1.07
[11 empty] | 888 | 700 | 888x700 | VRX2-088-070/BP | 1835 | 1.07
[11 empty] | 888 | 800 | 888x800 | VRX2-088-080/BP | 2160 | 1.07
[11 empty] | 888 | 1000 | 888x1000 | VRX2-088-100/BP | 2811 | 1.07
[11 empty] | 888 | 1100 | 888x1100 | VRX2-088-110/BP | 3136 | 1.07
[11 empty] | 888 | 1200 | 888x1200 | VRX2-088-120/BP | 3461 | 1.07
[11 empty] | 888 | 1400 | 888x1400 | VRX2-088-140/BP | 3949 | 1.05
[11 empty] | 888 | 1500 | 888x1500 | VRX2-088-150/BP | 4193 | 1.05

## Kühlleistung
[11 empty] | Bauhöhe | Baulänge | Abmessungen | Modell | Norm-Kühlleistung (10K 17/19/28) | Exponent n bei Stufe 2
| Heizkörpersuche Zehnder Nova Neo | [9 empty] | 1500 | 592 | 1500x592 | VRV-150-059/BP | 481 | 1.04
[11 empty] | 1500 | 740 | 1500x740 | VRV-150-074/BP | 502 | 1.05
[11 empty] | 1800 | 592 | 1800x592 | VRV-180-059/BP | 642 | 1.06
[11 empty] | 1800 | 740 | 1800x740 | VRV-180-074/BP | 671 | 1.05
|  |  | Zehnder Nova Neo Horizontal (VRX2-…) Modelle ab 04.20241) | [7 empty] | 2000 | 592 | 2000x592 | VRV-200-059/BP | 780 | 1.07
1. | Eingabe Parameter |  | Kühlleistung (W) bei Systemtemperatur (ΔT 10 K: 17/19/28 °C) und Lüfterstufe 2. | [7 empty] | 2000 | 740 | 2000x740 | VRV-200-074/BP | 790 | 1.08
| Vorlauftemperatur t1 (°C) | 17 | Baulänge (mm) | Bauhöhe (mm) | [6 empty] | 370 | 600 | 370x600 | VRX2-037-060/BP | 132 | 1.06
|  |  |  | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 | 888 | 370 | 700 | 370x700 | VRX2-037-070/BP | 165 | 1.03
| Rücklauftemperatur t2 (°C) | 19 | 600 | 132 | 159 | 186 | 213 | 241 | 246 | 258 | 370 | 800 | 370x800 | VRX2-037-080/BP | 198 | 1.02
|  |  | 700 | 165 | 195 | 225 | 255 | 284 | 294 | 312 | 370 | 1000 | 370x1000 | VRX2-037-100/BP | 265 | 1
| Raumtemperatur tr (°C) | 28 | 800 | 198 | 231 | 263 | 296 | 328 | 341 | 366 | 370 | 1100 | 370x1100 | VRX2-037-110/BP | 298 | 0.99
|  |  | 1000 | 265 | 302 | 340 | 378 | 415 | 435 | 474 | 370 | 1200 | 370x1200 | VRX2-037-120/BP | 331 | 0.99
| Entspricht |  | 1100 | 298 | 338 | 378 | 419 | 459 | 482 | 528 | 370 | 1400 | 370x1400 | VRX2-037-140/BP | 414 | 1.02
| Untertemperatur ΔT (K) | 10 | 1200 | 331 | 374 | 417 | 460 | 503 | 529 | 582 | 370 | 1500 | 370x1500 | VRX2-037-150/BP | 456 | 1.03
|  |  | 1400 | 414 | 459 | 505 | 550 | 595 | 612 | 690 | 370 | 1800 | 370x1800 | VRX2-037-180/BP | 581 | 1.05
2. | Heizkörpersuche |  | 1500 | 456 | 502 | 549 | 595 | 641 | 653 | 744 | 370 | 2000 | 370x2000 | VRX2-037-200/BP | 664 | 1.06
| Benötigte Kühlleistung (W) | 600 | 1800 | 581 | 631 | 680 | 730 | 780 | 776 | - | 444 | 600 | 444x600 | VRX2-044-060/BP | 159 | 1.04
|  |  | 2000 | 664 | 716 | 768 | 820 | 872 | 859 | - | 444 | 700 | 444x700 | VRX2-044-070/BP | 195 | 1.02
| Kühlleistung: Obere Toleranzgrenze | 10% | [5 empty] | 1) Auslegungsleistung bei Lüfterstufe 2 |  |  | 444 | 800 | 444x800 | VRX2-044-080/BP | 231 | 1
|  |  | Zehnder Nova Neo Vertikal (VRV-…)1) | [7 empty] | 444 | 1000 | 444x1000 | VRX2-044-100/BP | 302 | 0.97
| Kühlleistung: Untere Toleranzgrenze | 10% | Kühlleistung (W) bei Systemtemperatur (ΔT 10 K: 17/19/28 °C) und Lüfterstufe 2. | [7 empty] | 444 | 1100 | 444x1100 | VRX2-044-110/BP | 338 | 0.97
|  |  | Baulänge (mm) | Bauhöhe (mm) | [6 empty] | 444 | 1200 | 444x1200 | VRX2-044-120/BP | 374 | 0.96
3. | Ergebnis der Heizkörpersuche |  |  | 1500 | 1800 | 2000 | - | - | - | - | 444 | 1400 | 444x1400 | VRX2-044-140/BP | 459 | 0.98
|  |  | 592 | 481 | 642 | 780 | - | - | - | - | 444 | 1500 | 444x1500 | VRX2-044-150/BP | 502 | 0.99
|  |  | 740 | 502 | 671 | 790 | - | - | - | - | 444 | 1800 | 444x1800 | VRX2-044-180/BP | 631 | 1.01
[8 empty] | 1) Auslegungsleistung bei Lüfterstufe 2 |  |  | 444 | 2000 | 444x2000 | VRX2-044-200/BP | 716 | 1.02
[11 empty] | 518 | 600 | 518x600 | VRX2-051-060/BP | 186 | 1.03
[11 empty] | 518 | 700 | 518x700 | VRX2-051-070/BP | 225 | 1
[11 empty] | 518 | 800 | 518x800 | VRX2-051-080/BP | 263 | 0.98
[11 empty] | 518 | 1000 | 518x1000 | VRX2-051-100/BP | 340 | 0.96
[11 empty] | 518 | 1100 | 518x1100 | VRX2-051-110/BP | 378 | 0.95
[11 empty] | 518 | 1200 | 518x1200 | VRX2-051-120/BP | 417 | 0.94
[11 empty] | 518 | 1400 | 518x1400 | VRX2-051-140/BP | 505 | 0.95
[11 empty] | 518 | 1500 | 518x1500 | VRX2-051-150/BP | 549 | 0.96
[11 empty] | 518 | 1800 | 518x1800 | VRX2-051-180/BP | 680 | 0.97
[11 empty] | 518 | 2000 | 518x2000 | VRX2-051-200/BP | 768 | 0.97
[11 empty] | 592 | 600 | 592x600 | VRX2-059-060/BP | 213 | 1.03
[11 empty] | 592 | 700 | 592x700 | VRX2-059-070/BP | 255 | 1
[11 empty] | 592 | 800 | 592x800 | VRX2-059-080/BP | 296 | 0.97
[11 empty] | 592 | 1000 | 592x1000 | VRX2-059-100/BP | 378 | 0.94
[11 empty] | 592 | 1100 | 592x1100 | VRX2-059-110/BP | 419 | 0.93
[11 empty] | 592 | 1200 | 592x1200 | VRX2-059-120/BP | 460 | 0.92
[11 empty] | 592 | 1400 | 592x1400 | VRX2-059-140/BP | 550 | 0.93
[11 empty] | 592 | 1500 | 592x1500 | VRX2-059-150/BP | 595 | 0.93
[11 empty] | 592 | 1800 | 592x1800 | VRX2-059-180/BP | 730 | 0.94
[11 empty] | 592 | 2000 | 592x2000 | VRX2-059-200/BP | 820 | 0.94
[11 empty] | 666 | 600 | 666x600 | VRX2-066-060/BP | 241 | 1.02
[11 empty] | 666 | 700 | 666x700 | VRX2-066-070/BP | 284 | 0.99
[11 empty] | 666 | 800 | 666x800 | VRX2-066-080/BP | 328 | 0.96
[11 empty] | 666 | 1000 | 666x1000 | VRX2-066-100/BP | 415 | 0.93
[11 empty] | 666 | 1100 | 666x1100 | VRX2-066-110/BP | 459 | 0.92
[11 empty] | 666 | 1200 | 666x1200 | VRX2-066-120/BP | 503 | 0.91
[11 empty] | 666 | 1400 | 666x1400 | VRX2-066-140/BP | 595 | 0.91
[11 empty] | 666 | 1500 | 666x1500 | VRX2-066-150/BP | 641 | 0.91
[11 empty] | 666 | 1800 | 666x1800 | VRX2-066-180/BP | 780 | 0.91
[11 empty] | 666 | 2000 | 666x2000 | VRX2-066-200/BP | 872 | 0.91
[11 empty] | 740 | 600 | 740x600 | VRX2-074-060/BP | 246 | 0.97
[11 empty] | 740 | 700 | 740x700 | VRX2-074-070/BP | 294 | 0.95
[11 empty] | 740 | 800 | 740x800 | VRX2-074-080/BP | 341 | 0.94
[11 empty] | 740 | 1000 | 740x1000 | VRX2-074-100/BP | 435 | 0.93
[11 empty] | 740 | 1100 | 740x1100 | VRX2-074-110/BP | 482 | 0.93
[11 empty] | 740 | 1200 | 740x1200 | VRX2-074-120/BP | 529 | 0.92
[11 empty] | 740 | 1400 | 740x1400 | VRX2-074-140/BP | 612 | 0.95
[11 empty] | 740 | 1500 | 740x1500 | VRX2-074-150/BP | 653 | 0.96
[11 empty] | 740 | 1800 | 740x1800 | VRX2-074-180/BP | 776 | 0.98
[11 empty] | 740 | 2000 | 740x2000 | VRX2-074-200/BP | 859 | 0.99
[11 empty] | 888 | 600 | 888x600 | VRX2-088-060/BP | 258 | 0.87
[11 empty] | 888 | 700 | 888x700 | VRX2-088-070/BP | 312 | 0.89
[11 empty] | 888 | 800 | 888x800 | VRX2-088-080/BP | 366 | 0.91
[11 empty] | 888 | 1000 | 888x1000 | VRX2-088-100/BP | 474 | 0.93
[11 empty] | 888 | 1100 | 888x1100 | VRX2-088-110/BP | 528 | 0.94
[11 empty] | 888 | 1200 | 888x1200 | VRX2-088-120/BP | 582 | 0.95
[11 empty] | 888 | 1400 | 888x1400 | VRX2-088-140/BP | 690 | 0.96
[11 empty] | 888 | 1500 | 888x1500 | VRX2-088-150/BP | 744 | 0.96